## Nachweis
| Lärmschutznachweis Art. 7 Abs. 1 LSV | [7 empty] | LN-1b |  |  |  | Lärmschutznachweis Wärmepumpe Komplexe Fälle
Projektkontrolle
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft / Wasser-Wärmepumpen (WP) während der Nacht
Gemeinde: | [10 empty] | Parz. Nr.: | [6 empty] | Geb.Nr.:
Bauvorhaben:
Angaben zur Luft / Wasser-Wärmepumpe (techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen)
gemäss Euro-Norm EN 255 resp. EN 14511 (siehe auch www.wpz.ch)
Hersteller | [9 empty] | Schallleistung LwA | [10 empty] | dBA
Modell / Typ | [9 empty] | Schalldruckpegel LpA | [10 empty] | dBA | [7 empty] | TRUE
Leistung | [6 empty] | kW |  |  | bei s1 | [10 empty] | m
Aufstellungsart
Vorsorgeprinzip | [16 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens |  | dB erreichen!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Schallleistungspegel aussen LwA (Herstellerangaben / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [19 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | dBA
Empfangspunkte: |  |  | EP 1 | [8 empty] | EP 2 | [8 empty] | Nr | 1 |  | Nr | 2
Distanz Quelle - Empfangspunkt (bei unüberbauten Nachbarparzellen: Baulinie) | [25 empty] | m
Empfindlichkeitsstufe (gemäss Zonenplan) | [20 empty] | II |  |  | II |  |  |  | I
II
III
IV
Planungswert gemäss Anhang 6 LSV | [19 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  | dBA |  |  | 1
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangspunkt (Immissionsort)
Korrekturfaktoren
Richtwirkungs- | [28 empty] | 1
korrektur Dc
[20 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | dB
Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s)) | [25 empty] | dBA
Pegelkorrektur K1 |  |  |  |  | Heizbetrieb während der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr) | [14 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | dB
Pegelkorrektur K2 |  |  |  |  | Hörbarkeit der Tonhaltigkeit
2
[20 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | dB
Pegelkorrektur K3 |  |  |  |  | Hörbarkeit der Impulshaltigkeit
1
[20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | dB
Pegelkorr. durch Betriebsdauer t (in der Regel: t = 720 Min) | [12 empty] | 720 |  | Min. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | dB
Sicherheits- und Vorsorgezuschlag | [19 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | dB
FALSE
Lärmschutzmassnahmen | [15 empty] | -3 |  | dB | [10 empty] | FALSE
[16 empty] | -5 |  | dB | [10 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
[20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | dB |  |  | FALSE
Beurteilungspegel Lr, n | [25 empty] | dBA
Projekt erfüllt alle Anforderungen nach LSV Art. 7 Abs.1 (Aussenlärm) und Anforderungen an haustechnische Anlagen (Innenlärm nach SIA 181) nach Art. 32 LSV:
Unterschriften:
[6 empty] | ja |  | nein | [5 empty] | Private Kontrolle / Nachweisprüfung
(Fachbereich Schutz vor Lärm)
Name und Adresse, bzw. Firmenstempel: | [13 empty] | Die Vollständigkeit und die Richtigkeit bescheinigt:
Sachbearbeiter/ in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:
[13 empty] | Ausführungskontrolle: | [13 empty] | gleiche Person
oder:
Formular WP Seite 1 von 1 | [7 empty] | LN-1a_150811.xltx | [12 empty] | Version vom 11.08.2015
Innenaufstellung
Aussenaufstellung
Splitbauweise
WP im Gebäude, Schacht an der Fassade (+ 6 dB)
WP im Gebäude, Schacht in einspringender Fassadenecke (+ 9 dB)
WP aussen an der Fassade (+ 6 dB)
WP aussen in einspringender Fassadenecke (+ 9 dB)
WP freistehend (+ 3 dB)
nicht hörbar
schwach hörbar + 2 dB (Normalfall)
deutlich hörbar + 4 dB
nicht hörbar (Normalfall: 1-stufiger monovalenter Betrieb)
schwach hörbar + 2 dB (2-stufiger Betrieb od. Doppelanlage)
deutlich hörbar + 4 dB
stark hörbar + 6 dB
stark hörbar + 6 dB
Wetterschutzgitter schallgedämmt (ca. -3 dB)
Lichtschacht (mind. 1,5 m tief, ca. -5 dB)
Andere:
Andere:

## Informationen
TRUE
Informationen
Mit dem vorliegenden Formular kann die Aussenlärmbelastung durch den Betrieb von Luft/Wasser-Wärmepumpen ermittelt und der Nachweis erbracht werden, dass die gesetzlichen Anforderungen gemäss Lärmschutzverordnung und Vollzugspraxis im Kanton Zürich eingehalten werden. Der Nachweis darf nur von Befugten zur Privaten Kontrolle unterschrieben werden. Auf dem Formular LN-1a (Einfach beurteilbare Fälle) sind die Befugten zur Privaten Kontrolle aus den Fachbereichen "Heizungsanlagen" und "Schutz vor Lärm" unterschriftsberechtigt. Auf dem Formular LN-1b sind nur die Befugten zur Privaten Kontrolle aus dem Fachbereich "Schutz vor Lärm" unterschriftsberechtigt.
Weitere Informationen zur lärmtechnischen Beurteilung und zur Vollzugspraxis im Kanton Zürich finden Sie unter www.laerm.zh.ch/waermepumpen
Wärmepumpen von industriellen und gewerblichen Betrieben, die einer Beurteilung nach BVV Anhang 3.1 bedürfen, werden im Rahmen der Gesamt-Immissionen durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit beurteilt, und brauchen nicht separat beurteilt zu werden.
Benutzung
grau hinterlegte Zellen: Parameterwert eingeben
Auswahlfelder : 1 zutreffende Option muss ausgewählt werden
Häkchen-Felder : aktivieren wenn zutreffend
Die restlichen Werte werden im Formular berechnet
Die FALS weist jegliche Verantwortung für falsche Ergebnisse zurück, welche durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Manipulation der Berechnungsfelder entstehen.
Aussenlärm
Der Lärmschutznachweis ist erbracht, wenn die ermittelte Lärmbelastung am Immissionsort (Empfangspunkt) kleiner oder gleich dem Planungswert für die Nacht ist, und das Vorsorgeprinzip beachtet wurde.
Mindestens folgende Punkte sind im Rahmen der vorsorglichen Emissionsbegrenzung immer zu beachten: - Aufstellungsort der lärmigen Anlagekomponenten geeignet wählen
- Wahl eines Geräts mit tiefem Schalleistungspegel
Allenfalls können weitere Massnahmen (z.B. Schalldämpfer, technische Massnahmen, Schallhindernisse) erforderlich sein, um dem Vorsorgeprinzip gerecht zu werden.
Innenlärm
Der durch die Wärmepumpe erzeugte Innenlärm wird mit dem Formular nicht ausgewiesen, muss aber bei der Planung und Realisierung berücksichtigt werden. Besonders der Körperschall ist durch geeignete Massnahmen möglichst zu reduzieren: elastische Lagerung Geräts, Entkopplung der Luftkanäle und Rohrleitungen gegenüber dem Gerät und dem Gebäude, ...).
Ausführungskontrolle
Die Ausführungskontrolle ist mit dem "Bericht Ausführungskontrolle" des jeweiligen Fachbereichs (Schutz vor Lärm: blaues Formular; Heizungsanlagen: grünes Formular) durchzuführen.
Vorgaben und Berechnung
Die Grenzwerte und Pegelkorrekturen basieren auf der Lärmschutzverordnung (LSV) Anhang 6: Industrie- und Gewerbelärm. Die Ausbreitungsrechnung basiert auf „Lärm von Wärmepumpen Emissionen-Immissionen“ (Eggenschwiler, EMPA Dübendorf).
Die Dauer der durchschnittlichen täglichen Lärmphase (ti) wird nicht berücksichtigt, da gemäss BAFU der Betrieb von Wärmepumpen kein Einzelereignis ist.
Für die Beurteilung ist aufgrund von Unsicherheiten in der Berechnung sowie im Sinne der Vorsorge ist ein von 3 dB zu berücksichtigen.
Empfindlichkeitsstufen und massgebender Grenzwert:
Wärmepumpen gelten gemäss LSV als neue ortfeste Anlagen. Es gelten die Planungswerte (PW). Für die Beurteilung ist der PW für die Nacht relevant, da kritischer.
Die Empfindlichkeitsstufen (ES) sind in der Bau- und Zonenordnung festgelegt.
Gemäss LSV gelten am Empfangspunkt entsprechend der ES also folgende Grenzwerte:
ES I II III IV
PW nachts 40 45 50 55
Angabe zum Emissionspegel des Geräts
Die Angabe zum Emissionspegels erfolgt in der Regel durch die Eingabe eines Schallleistungspegels Lw,A.
Es besteht auch die Möglichkeit, einen Schalldruckpegel Lp,A in einem bestimmten Abstand einzugeben (dann muss beim Auswahlfeld "Lp,A" ausgewählt werden). Zum Schalldruckpegel muss zwingend ein Abstand angegeben werden. Das Formular berechnet daraus einen Schallleistungspegel, unter der Annahme das die Messung des Schalldruckpegels unter Freifeldbedingungen erfolgt ist. Im Zweifelsfall ist der Schalleistungpegel zu verwenden.
Richtwirkung Dc
Die Berechnung des Schalldruckpegels am Empfangsort beruht auf der Annahme, dass sich der Schall frei in alle Richtungen ausbreitet (kugelförmig). Bei einer freistehenden Wärmepumpe breitet sich der Schall aber nur halbkugelförmig aus (Reflexion am Boden). Steht das Gerät an einer Hauswand, breitet sich der Schall noch in den Viertelraum aus (Reflexion an Boden und Wand), usw. Dies bedeutet, dass der Schalldruckpgel in der Ausbreitungsrichtung zunimmt. Dies wird mittels der Richtwirkungskorrektur Dc berücksichtigt.
Dc = 3 dB
Aussenaufstellung, WP im Freien ("Freifeldbedingungen", keine relevanten Reflexionsflächen vorhanden)
Dc = 6 dB
Aussenaufstellung, WP befindet sich an einer Wand
Innenaufstellung, Abluftschacht befindet sich an einer Wand
Dc = 9 dB
Aussenaufstellung, WP befindet sich in einer Ecke
Innenaufstellung, Abluftschacht an befindet sich in einer Ecke
Wann ist eine Wand für die Richtwirkung zu berücksichtigen?
Falls die Distanz zwischen WP und Empfangspunkt mehr als 3mal länger ist als die Distanz zwischen WP und Wand, dann sind die Reflexionen an der Wand relevant, und die Wand muss für die Richtwirkungskorrektur berücksichtigt werden.
Berechnung des Schalldruckpegels am Empfangsort
Der Schalldruckpegel am Empfangsort wird gemäss folgender Formel berechnet:
Lp,A = Lw,A-11+Dc -20*log(s)
Lw,A = Schalleistungspegel; Lp,A = Schalldruckpegel am Empfangsortl;
s = Distanz zwischen Wärmepumpe und Empfangsort
Relevante Empfangspunkte Als relevante Empfangspunkte gelten die Fenster lärmempfindlicher Räume von Nachbarsgebäuden, sowie die Lüftungsfenster der lärmempfindlichen Räume der Wohnungen bzw. des Hauses, die mit dem Gerät geheizt werden. An Fenstern von Küchen braucht in der Regel keine Beurteilung vorgenommen zu werden, da sich die Beurteilung auf die Nachtphase bezieht und in Küchen nicht geschlafen wird. Fenster zusammnehängender Bereiche "Wohnen/Essen/Küche" sind für die Beurteilung jedoch relevant. Fenster am eigenen Haus, die durch das Gebäude selbst gegenüber der Wärmepumpe abgeschirmt sind (Gebäudeecke), brauchen in der Regel nicht nachgewiesen zu werden (die Fenster sind ausreichend abgeschirmt). Die nachgewiesenen Empfangspunkte sind im Formular und in den Beilagen nachvollziehbar zu bezeichnen (Bsp: EP 1: Zimmer EG Süd; Lage im Situationplan einzeichnen).
Pegelkorrekturen gemäss LSV Anahng 6
Wärmepumpen fallen unter den Begriff Heizung-, Lüftung-, und Klimaanlagen. Die Zuschläge sind folgendermassen festgelegt bzw. festzulegen:
Die Pegelkorrektur K1 beträgt in der Nacht 10 dB (unveränderlich).
Die Pegelkorrektur K2 (Tongehalt) beträgt im Normalfall 2 dB.
Die Pegelkorrektur K3 beträgt normalerweise 0 dB. Abweichungen von den üblichen Zuschlägen K2 und K3 sind ausreichend zu begründen.
Pegelkorrektur aufgrund der Betriebszeit
Die Dauer der durchschnittlichen täglichen Lärmphase (ti) kann bei Wärmpepumpen nicht berücksichtigt werden, da gemäss BAFU der Betrieb von Wärmepumpen kein Einzelereignis ist.
Massnahmen
Auf dem Formular LN-1a können nur die aufgeführten Massnahmen mit derangegebenen Wirkung ausgewählt werden.
Auf dem Formular LN-1b können weitere Massnahmen aufgeführt werden. Die Wirkung von weiteren Massnahmen kann durch die Fachperson aus dem Bereich Schutz vor Lärm abgeschätzt werden und ist durch durch Beilagen (Datenblätter, Berchnungen) zu belegen.
Die Wirkung von lärmmindernden Massnahmen ist mit negativem Vorzeichen aufzuführen.
Berechnung des Beurteilungspegels
Der Beurteilungspegel Lr,n wird mit folgender Formel berechet:
Lr,n = Lw,A – 20 * log(s) -11 + Dc + K1 + K2 + K3 + 3 dB - Wirkung allfälliger Massnahmen
Die Formel gilt auch bei Eingabe eines Schalldruckpegels im Abstand s (der Schalldruckpegel wird vom Formular automatisch in einen Schalleistungspegel umgerechnet).