## Deutsch (hidden)
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
Anmeldung für elektrische Wärme (Raumheizung und Wassererwärmung)
1. Allgemeine Angaben
| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | [46 empty] | Telefon-Nr.
Fax-Nr.
| Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | [46 empty] | Kantonale Bewilligung liegt vor
ja
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens | [30 empty] | Sachbearbeiter | [15 empty] | Telefon-Nr.
[32 empty] | Inbetriebnahme | [15 empty] | Fax-Nr.
| Name und Anschrift des für die thermische Auslegung Verantwortlichen | [31 empty] | Ausführende Unternehmung, Datum und Unterschrift
2. Gebäude
|  | Neubau | [6 empty] | Altbau | [14 empty] | Industrie | [13 empty] | Gewerbe | [15 empty] | Landwirtschaft
|  | EFH | [6 empty] | MFH mit |  |  |  |  | _____ |  |  |  | Wohneinheiten | [19 empty] | _____________________________________
Die thermische Eigenschaften entsprechen den heutigen gesetzlichen Normen und Anforderungen
| (Bund, Kanton, Gemeinde, SIA) | [18 empty] | ja
3. Wassererwärmung (Brauchwasser)
| System |  |  |  |  | elektrisch | [12 empty] | Wärmepumpe | [16 empty] | Sonnenkollektoren | [12 empty] | kombiniert mit | [8 empty] | ______________
#N/A
|  | Speicher |  |  |  | WWAutomat | [12 empty] | Anzahl: | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Inhalt / Leistung | [7 empty] | #N/A |  |  | [l] |  | _____ |  |  | [kW] |  |  | _____ |  |  |  | [l] | _____ |  |  |  | [kW]
[19 empty] | Leistungsreihe / Aufheizzeit | [22 empty] | ____ |  |  | / |  | ______ |  |  | [h] |  |  | ____ |  |  |  | / | ____ |  |  |  | [h]
4. Elektrische Widerstandsheizung
| Fabrikat / Typ |  |  |  | __________________________________________________________ / ________________________________
| Heizungsart |  |  |  | Direktheizung | [9 empty] | Einzelspeicher | [12 empty] | Zentralspeicher | [10 empty] | Fussbodenheizung | [13 empty] | aut. Aufladesteuerung
| Leistung/Freigabezeit |  |  |  |  | Direktheizung | [16 empty] | ______[kW]______[h] | [15 empty] | Speicher Nacht | [8 empty] | ______[kW]______[h]
[6 empty] | Direkte Ergänzungsheizung | [16 empty] | ______[kW]______[h] | [15 empty] | Speicher Tag | [8 empty] | ______[kW]______[h]
5. Wärmepumpe
| Fabrikat / Typ | [21 empty] | Anwendung für | [13 empty] | Wassererwärmung | [12 empty] | Heizung (Kühlung)
[35 empty] | #N/A | [12 empty] | #N/A
| Fabrikat / Typ | monovalent | [6 empty] | bivalent | [12 empty] | 1 |  |  | elektr. Notheizung | [12 empty] | mit / ohne | [5 empty] | Verriegelung | [11 empty] | #N/A |  |  |  | [kW]
| #N/A | [21 empty] | #N/A
Elektrische Daten Kompressor(en)
| Normdaten (z.B. A2/W35) | [6 empty] | #N/A | [8 empty] | [kW] | [8 empty] | Spannung | [13 empty] | #N/A | [10 empty] | [V]
| Aufnahmeleistung PNT | [6 empty] | #N/A | [8 empty] | [kW] | [8 empty] | cos phi PNT über 10kW | [13 empty] | #N/A
| Betriebsstrom | [6 empty] | #N/A | [8 empty] | [A] | [8 empty] | Anzahl Kompressoren | [13 empty] | #N/A
[26 empty] | berücksichtige Freigabezeit | [24 empty] | [h]
Anlauf
|  | Direktanlauf | [9 empty] | Wiederstandsanlasser | [16 empty] | Sanftanlasser | [15 empty] | s
| #N/A | [25 empty] | #N/A
| max. Anlaufstrom IA | [10 empty] | #N/A | [8 empty] | [A] | [5 empty] | Anzahl Anläufe pro h | [13 empty] | #N/A
| Anlaufverzögerung nach Netzausfall | [10 empty] | #N/A | [8 empty] | [Sek.]
| Inverter/Frequenzumrichter | [8 empty] | nein | [6 empty] | ja, geregelte Leistung | [13 empty] | _____________[kW]
[9 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
6. Entscheid des EVU
|  | Anschluss möglich | [7 empty] | Bemerkungen: | [7 empty] | ____________________________________________________________________
|  | Anschluss unter folgenden Bedingungen möglich | [16 empty] | __________________________________________________________________
| max. zul. Anlaufstrom IA | [19 empty] | [A] |  |  |  |  | _______________________________________________________________
| Tarif / Freigabezeiten | [5 empty] | ____________________________ | [18 empty] | Datum Unterschrift
| Netzkostenbeitrag | [5 empty] | ____________________________
_______________________________________________________________
7. Gesamter Wärmeleistungsbedarf (SIA-Empfehlung 180/41, 380/12) und 384/23
| Gebäudeart 3) 2.12 | [9 empty] | Massive Bauweise 3) | [17 empty] | Leicht Bauweise 3)
| Referenzfläche 1) | [33 empty] | RA | [10 empty] | = | [13 empty] | [m2]
| Summe des Wärmeleistungsbedarf der beheizten Räume 7.1 3) | [33 empty] | ∑ QhRäu. | [10 empty] | = | [13 empty] | [kW]
| Für die Berechnung verwendete Aussenlufttemperatur 2.11 3) | [33 empty] | ta | [10 empty] | = | [13 empty] | [°C]
| Gesamter Wärmeleistungsbedarf des Gebäudes 7.2 3) | [33 empty] | QhGeb. | [10 empty] | = | [13 empty] | [kW]
| (Grundlage für die Dimensionierung des Wärmeerzeugers) | [33 empty] | Energiekennzahl 2) EW | [10 empty] | = | [13 empty] | [MJ/m2a]
8. Angaben zur Auslieferung der Wärmepumpe
|  | Sole/Wasser | [6 empty] | Luft/Wasser | [14 empty] | Wasser/Wasser | [13 empty] | Luft/Luft | [15 empty] | andere |  |  |  |  | _____________
| #N/A | [6 empty] | #N/A | [13 empty] | #N/A
|  | Wärmepumpeninstallation mit | [21 empty] | Pufferspeicher/tech. Speicher | [14 empty] | #N/A |  |  |  | [l] | [10 empty] | Energiespeicher | [8 empty] | ___ [l]
| #N/A | [20 empty] | #N/A
|  | maximale unterbrechbare Zeit in 24 Stunden | [26 empty] | [h]
|  | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [19 empty] | #N/A | [6 empty] | [kW] 1) | [12 empty] | #N/A | [5 empty] | [kW] 2)
|  | Hilfsenergie Ventilator(en) | [19 empty] | #N/A | [6 empty] | [kW] |  |  |  | Umwälzpumpe(n) | [10 empty] | #N/A |  |  |  | [kW] 2)
1) |  | Normalisierte Prüfvorgabe Luft/Wasser A7/W35, Sole/Wasser B0/W35, Wasser/Wasser W10/W35
2) |  | Gemäss angewendeter Aussentemperatur (siehe Punkt 7: ta)
| Wärmequelle | [25 empty] | Abgabe der Wärme
|  | Aussenluft | [9 empty] | Abluft | [16 empty] | Luft
#N/A
|  | Fluss- oder Seewasser | [9 empty] | Grundwasser | [16 empty] | Boden
#N/A
Erdsonde(n)
| #N/A | [8 empty] | Anzahl | [7 empty] | _______ | [10 empty] | Radiatoren
[10 empty] | Totale Länge | [7 empty] | _______ |  |  |  | [m] | [6 empty] | Andere______________________________
| Entzugsleistung der Sonde bei B0/W35 | [16 empty] | _______ |  |  |  | [W/m]
|  | Erdreich | [7 empty] | Registerfläche | [7 empty] | _______ |  |  |  | [m2]
Andere_____________________________________
9. Betriebsart der Wärmepumpe
|  | Monovalent | [10 empty] | Bivalent mit Ergänzung | [18 empty] | Bivalent-alternativ | [17 empty] | Bivalent mit Ergänzung
und Alternativheizung
Thermische Leistung der Wärmepumpe
[16 empty] | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [19 empty] | Thermische Leistung der Wärmepumpe | [17 empty] | Thermische Leistung der Wärmepumpe
| QhGeb. | [10 empty] | QhGeb. | [17 empty] | QhGeb. | [17 empty] | QhGeb.
| Wärmeleisung des Gebäudes | [10 empty] | Wärmeleisung des Gebäudes | [17 empty] | Wärmeleisung des Gebäudes | [17 empty] | Wärmeleisung des Gebäudes
[55 empty] | ta______ | [5 empty] | [°C]
|  |  | ta______ | [°C] | [11 empty] | ta______ |  |  |  |  | [°C] | [14 empty] | ta______ |  |  | [°C]
[53 empty] | ta______ | [5 empty] | [°C]
Art der Ergänzungsheizung oder Alternativheizung
|  | elektrisch | [8 empty] | Gas | [15 empty] | _________________________
|  | Oel | [8 empty] | Holz

## Französisch (hidden)
Distributeur d'électricité (EAC)
Demande de raccordement pour production de chaleur électrique (chauffage, eau chaude sanitaire )
1. Données générales
| Nom et adresse du client | [48 empty] | Téléphone:
Fax:
| Adresse du lieu où se trouve l'installation, év. n° parcelle | [48 empty] | Autorisation cantonale reçue
oui
| Nom et adresse de l'istallateur | [33 empty] | Responsable | [14 empty] | Téléphone:
[35 empty] | Date de mise en service | [14 empty] | Fax:
| Nom et adresse du responsable du calcul de la puissance thermique | [33 empty] | Installateur, date et signature
2. Bâtiment
|  | nouveau | [6 empty] | rénovation | [14 empty] | industrie | [15 empty] | arts et métiers | [15 empty] | agriculture
|  | villa individuelle | [6 empty] | immeuble d'habit. Nb d'appartements | [21 empty] | ______ | [8 empty] | _____________________________________
La qualité thermique du bâtiment est conforme aux exigences légales en vigueu
| (fédérales, cantonales, communales, SIA) | [18 empty] | oui
3. Production d'eau chaude sanitaire (ECS)
| systéme | [5 empty] | électrique | [11 empty] | PAC | [18 empty] | solaire | [12 empty] | combiné avec | [9 empty] | ___________
0
|  | chauffe-eau |  |  |  |  | automate ECS | [11 empty] | nombre: | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | contenance / Puissance | [12 empty] | 0 |  |  | [l] |  | _____ |  |  | [kW] |  |  | _____ |  |  |  | [l] | _____ |  |  |  | [kW]
[19 empty] | cat. de puis. / durée de chauffe | [24 empty] | ____ |  |  | / |  | ____ |  |  | [h] |  |  | ____ |  |  |  | / | ____ |  |  |  | [h]
4. Chauffage électrique par résistance
| Marque / type |  |  |  |  | __________________________________________________________ / ________________________________
| genre |  |  |  |  | direct | [8 empty] | accumulation | [13 empty] | accum. centrale | [11 empty] | chauffage de sol | [13 empty] | régulation de charge
| P installée / durée de chauffe | [12 empty] | direct | [8 empty] | ______[kW]______[h] | [17 empty] | accum. nuit | [8 empty] | ______[kW]______[h]
[7 empty] | appoint direct | [15 empty] | ______[kW]______[h] | [17 empty] | accum. jour | [8 empty] | ______[kW]______[h]
5. Pompe à chaleur
| Marque / type | [21 empty] | utilisation | [15 empty] | eau chaude sanitaire | [12 empty] | chauffage (rafraîchissement)
[37 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | monovalent | [6 empty] | bivalent | [12 empty] | 39 |  |  | appoint électrique | [12 empty] | avec / sans |  |  |  |  | blocage | [14 empty] | 0 |  |  |  | [kW]
| 0 | [21 empty] | 0
données électriques du/des compresseur(s)
| données standard (ex A7/W35) | [9 empty] | 0 | [5 empty] | [kW] | [9 empty] | tension | [14 empty] | 0 | [10 empty] | [V]
| puissance absorbée PNT | [6 empty] | 0 | [8 empty] | [kW] | [9 empty] | cos phi avec un PNT >10kW
| courant nominal | [6 empty] | 0 | [8 empty] | [A] | [9 empty] | nombre de compresseur | [14 empty] | 0
[27 empty] | temps non bloqué | [25 empty] | [h]
démarrage
|  | direct | [9 empty] | résistance additionnelle | [17 empty] | électronique progressive | [16 empty] | ______________________
| 0 | [26 empty] | 0
| intensité de démarrage max. IA | [10 empty] | 0 | [8 empty] | [A] | [6 empty] | nombre de démarrages par h | [16 empty] | 0
| dispositif de réenclenchement retardé | [12 empty] | 0 | [6 empty] | [Sek.]
| convertisseur de fréquence | [9 empty] | non | [5 empty] | oui, puissance régulée | [15 empty] | _____________[kW]
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6. Décision du distibuteur
|  | autorisé | [7 empty] | commentaires: | [7 empty] | __________________________________________________________________
autorisé aux conditions suivantes: ____________________________________________________________________________
| courant de démarrage admis max. IA | [19 empty] | [A] | [5 empty] | _______________________________________________________________
| tarif / périodes non bloquées | [7 empty] | ______________________ | [17 empty] | date signature
Participation aux frais du réseau de distribution
| _____________________________________ | [25 empty] | _______________________________________________________________
7. Puissance thermique (selon recommandation SIA 180/41, 380/12) und 384/23
| genre de construction 3) 2.12 | [9 empty] | de type massif 3) | [18 empty] | structures légères 3)
| surface de référence 1) | [35 empty] | SR | [10 empty] | = | [13 empty] | [m2]
| somme de la puissance thermique des locaux 7.1 3) | [35 empty] | ∑ Qh ch. | [10 empty] | = | [13 empty] | [kW]
| température de l'air extérieur adoptée pour la calcul 2.11 3) | [35 empty] | te | [10 empty] | = | [13 empty] | [°C]
| puissance thermique globale à installer 7.2 3) | [35 empty] | Qgl bât. | [10 empty] | = | [13 empty] | [kW]
| (base pour le dimensionnement de la production de chaleur) | [35 empty] | chiffre d'energie 2) EW | [10 empty] | = | [13 empty] | [MJ/m2a]
8. Données pour le dimensionnement de la pompe à chaleur
|  | sol/eau | [6 empty] | air/eau | [14 empty] | eau/eau | [15 empty] | air/air | [15 empty] | autres |  |  |  |  | ___________
| 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0
|  | installation de PAC avec | [21 empty] | stock tampon/technique | [16 empty] | 0 |  |  |  | [l] | [10 empty] | acc. de chaleur_____[l]
| 0 | [20 empty] | 0
|  | durée max. d'interruption possible par 24 heures | [27 empty] | [h]
|  | puissance thermique de la pompe à chaleur | [19 empty] | 0 | [7 empty] | [kW] 1) | [13 empty] | 0 | [5 empty] | [kW] 2)
|  | auxilliaires: ventilateur(s) | [19 empty] | 0 | [7 empty] | [kW] |  |  |  |  | circulateur(s) | [10 empty] | 0 |  |  |  | [kW] 2)
1) |  | aux conditions normalisées air/eau A7/W35, Ssol/eau B0/W35, eau/eau W10/W35
2) |  | à la température de l'air extérieur adoptée pour calcul (selon point 7:ta)
| source de chaleur | [26 empty] | distribution de chaleur par
|  | air éxterieur | [9 empty] | air de récupération | [17 empty] | air
0
|  | eau rivière ou lac | [9 empty] | nappe phréatique | [17 empty] | sol
0
sonde(s) géothermiques(s)
| 0 | [8 empty] | nombre | [7 empty] | _______ | [11 empty] | radiateurs
[10 empty] | longueur totale | [7 empty] | _______ |  |  |  | [m] | [7 empty] | autres | [5 empty] | ________________________
| Puissance par mètre de sonde à B0W35 | [16 empty] | _______ |  |  |  | [W/m]
|  | terrain | [5 empty] | surface de captage | [9 empty] | _______ |  |  |  | [m2]
|  | autres |  | _________________________________________________
9. Mode de fonctionnement de la PAC
|  | monovalent | [10 empty] | bivalent avec appoint | [20 empty] | bivalent alternatif | [17 empty] | bivalent avec appoint
et alternatif
Puissance thermique de la pompe à chaleur
[16 empty] | Puissance thermique de la pompe à chaleur | [21 empty] | Puissance thermique de la pompe à chaleur | [17 empty] | Puissance thermique de la pompe à chaleur
| Qgl bât. | [10 empty] | Qgl bât. | [19 empty] | Qgl bât. | [17 empty] | Qgl bât.
| Besoin thermique du bâtiment | [10 empty] | Besoin thermique du bâtiment | [19 empty] | Besoin thermique du bâtiment | [17 empty] | Besoin thermique du bâtiment
[57 empty] | te______ | [5 empty] | [°C]
|  |  | te______ |  | [°C] | [10 empty] | te______ |  |  |  |  | [°C] | [16 empty] | te______ |  |  | [°C]
[55 empty] | te______ | [5 empty] | [°C]
genre d'appoint / chauffage alternatif
|  | électrique | [8 empty] | gaz | [16 empty] | _________________________
|  | mazout | [8 empty] | bois

## Italienisch
Aziende Elettriche di distribuzione della Svizzera Italiana
Domanda di allacciamento apparecchi elettrici per la produzione di calore / raffreddamento/acqua sanitaria
1. Dati generali (allegare estratto planimetrico)
| Nome e indirizzo del cliente (proprietario dell'impianto) | [45 empty] | Telefono:
Fax:
| Ubicazione dell'impianto, n. di parcella | [45 empty] | Autorizzazione cantonale ricevuta
si
| Istante | [32 empty] | Responsabile | [12 empty] | Telefono:
[34 empty] | Data messa in servizio | [12 empty] | Fax:
| Nome e indrizzo del responsabile del calcolo della potenza termica | [32 empty] | Istante, data e firma
2. Edificio
|  | Nuova costruzione | [6 empty] | Risanamento | [13 empty] | Edificio industriale | [14 empty] | Edificio artigianale | [14 empty] | Edificio agricolo
|  | Casa unifamiliare | [6 empty] | Casa plurifamiliare con | [10 empty] | _____ |  |  |  |  | appartamenti | [12 empty] | _____________________________________
Le proprietà termiche dell'edificio devono essere conformi alle norme e ai requisiti legali in vigore
| (Federali, Cantone, Comunale, SIA) | [17 empty] | si
3. Preparazione dell'acqua calda (acqua calda sanitaria)
| Sistema: |  |  |  |  | elettrico | [11 empty] | pompa di calore | [17 empty] | collettori solari | [11 empty] | combinato con | [9 empty] | __________
#N/A
|  | accumulazione |  |  |  | diretto | [11 empty] | numero: | [5 empty] | 1 | [9 empty] | capacità / potenza | [6 empty] | #N/A |  |  | [l] |  | _____ |  |  | [kW] |  |  | _____ |  |  |  | [l] | _____ |  |  |  | [kW]
[11 empty] | Categoria di potenza / tempo di riscaldamento | [29 empty] | ____ |  |  | / |  | ____ |  |  | [h] |  |  | ____ |  |  |  | / | ____ |  |  |  | [h]
4. Riscaldamento elettrico a resistenza
| Marca / tipo |  |  |  | __________________________________________________________ / ________________________________
| Genere |  |  |  | diretto | [8 empty] | accumulazione | [13 empty] | accum. centr. | [10 empty] | a pavimento | [12 empty] | con regolazione auto.
| Potenza / tempo di attivazione | [7 empty] | diretto | [12 empty] | ______[kW]______[h] | [16 empty] | accum. notte | [7 empty] | ______[kW]______[h]
[6 empty] | addizionale | [15 empty] | ______[kW]______[h] | [16 empty] | accum. giorno | [7 empty] | ______[kW]______[h]
5. Pompa di calore / Macchina frigorifera
| Marca / tipo | [20 empty] | Utilizzazione per: | [14 empty] | acqua calda | [11 empty] | riscaldamento/raffreddamento
[35 empty] | #N/A | [11 empty] | #N/A
|  | monovalente | [6 empty] | bivalente | [11 empty] | 1 |  |  | resistenza elettrica di soccorso | [15 empty] | con / senza | [5 empty] | blocco | [8 empty] | #N/A |  |  |  | [kW]
| #N/A | [20 empty] | #N/A
Dati elettrici del(i) compressore(i):
| Dati standard (es. A7/W35) | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | [kW] | [9 empty] | Tensione | [13 empty] | #N/A | [9 empty] | [V]
| Potenza assorbita PNT | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | [kW] | [9 empty] | cos phi se PNT > 10kW | [13 empty] | #N/A
| Corrente nominale | [6 empty] | #N/A | [7 empty] | [A] | [9 empty] | numero di compressori | [13 empty] | #N/A
[26 empty] | periodo non bloccato | [23 empty] | [h]
Avviamento:
|  | diretto | [9 empty] | a resistenza | [16 empty] | elettronico progressivo | [14 empty] | ______________________
| #N/A | [25 empty] | #N/A
| Corrente di avviamento max. IA | [10 empty] | #N/A | [12 empty] | [A] |  |  |  |  | Numero di avviamenti all'ora | [11 empty] | #N/A
| Avviamento ritardato dopo un'interruzione di corrente : | [18 empty] | #N/A |  |  |  |  | [sec.]
| Convertitore di frequenza | [9 empty] | no |  |  |  |  | si, potenza regolata | [15 empty] | _____________[kW]
[9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
6. Decisione dell'azienda elettrica
|  | Domanda accettata | [7 empty] | Osservazioni | [8 empty] | ________________________________________________________________
|  | Allacciamento autorizzato alle seguenti condizioni | [16 empty] | ________________________________________________________________
| Corrente di avviamento max. IA | [18 empty] | [A] | [5 empty] | _______________________________________________________________
| Periodi non bloccati | [5 empty] | ____________________________ | [18 empty] | Data Firma
| Partecipazione ai costi della rete: | [9 empty] | _____________________
_______________________________________________________________
7. Fabbisogno totale di potenza termica (SIA 180/41, 380/12) e 384/23
| Tipo di edificio 3) 2.12 | [9 empty] | struttura massiccia 3) | [17 empty] | struttura leggera 3)
| Superficie di riferimento 1) | [33 empty] | SRE | [9 empty] | = | [13 empty] | [m2]
| Somma del fabbisogno termico dei locali riscaldati 7.1 3) | [33 empty] | ∑ Qhloc. | [9 empty] | = | [13 empty] | [kW]
| Temperatura dell'aria esterna adottata per il calcolo 2.11 3) | [33 empty] | te | [9 empty] | = | [13 empty] | [°C]
| Fabbisogno termico totale dell'edificio 7.2 3) | [33 empty] | Qhed. | [9 empty] | = | [13 empty] | [kW]
| (base per il dimensionamento della produzione di calore) | [33 empty] | Indi. energetico an2) EW | [9 empty] | = | [13 empty] | [MJ/m2a]
8. Dati per il dimensionamento della pompa di calore (PdC)
|  | Acqua salina / acqua | [6 empty] | Aria / Acqua | [13 empty] | Acqua / Acqua | [14 empty] | Aria / Aria | [14 empty] | Altro_______________
| #N/A | [6 empty] | #N/A | [12 empty] | #N/A
|  | Installazione con | [20 empty] | accumulatore cuscinetto / tecnico | [17 empty] | #N/A |  |  |  | [l] | [7 empty] | accum. d'energia_____[l]
| #N/A | [19 empty] | #N/A
|  | Durata massima d'interruzione in 24 ora | [26 empty] | [h]
|  | Potenza termica della pompa di calore | [18 empty] | #N/A | [7 empty] | [kW] 1) | [11 empty] | #N/A | [5 empty] | [kW] 2)
|  | Dispositivi ausiliari: ventilatore(i) | [18 empty] | #N/A | [7 empty] | [kW] |  |  |  |  | pompa di circolazione | [8 empty] | #N/A |  |  |  | [kW] 2)
1) |  | Alle condizioni normalizzate aria/acqua A7/W35, acqua salina/acqua B0/W35, acqua/acqua W10/W35
2) |  | Temperatura dell'aria esterna adottata per il calcolo(vedi punto 7: te)
| Fonte di calore | [25 empty] | Vettore di distribuzione del calore
|  | aria esterna | [9 empty] | aria di scarico | [16 empty] | aria
#N/A
|  | acqua di fiume o lago | [9 empty] | acqua di falda | [16 empty] | pavimento
#N/A
sonde geotermiche
| #N/A | [8 empty] | numero: | [6 empty] | _______ | [11 empty] | radiatori
[9 empty] | lunghezza totale: | [7 empty] | _______ |  |  |  | [m] | [7 empty] | altro:______________________________
|  |  |  | potenza della sonda a B0/W35 | [12 empty] | _______ |  |  |  | [W/m]
|  | terreno: |  |  |  | superficie di captazione | [10 empty] | _______ |  |  |  | [m2]
altro: _____________________________________
9. Modo di funzionamento della pompa di calore (PdC)
|  | Monovalente | [10 empty] | Bivalente con riscaldamento | [19 empty] | Bivalente-alternativo | [15 empty] | Bivalente con riscaldamento
[13 empty] | parallelo | [35 empty] | parallelo e alternativo
P termica della pompa di calore
[15 empty] | P termica della pompa di calore | [20 empty] | P termica della pompa di calore | [16 empty] | P termica della pompa di calore
| Qh ed. | [10 empty] | Qh ed. | [18 empty] | Qh ed. | [15 empty] | Qh ed.
| Fabbisogno termico dell'edificio | [10 empty] | Fabbisogno termico dell'edificio | [18 empty] | Fabbisogno termico dell'edificio | [15 empty] | Fabbisogno termico dell'edificio
[54 empty] | ta______ | [5 empty] | [°C]
|  |  | te______ | [°C] | [10 empty] | te______ |  |  |  |  | [°C] | [15 empty] | te______ |  |  | [°C]
[52 empty] | te______ | [5 empty] | [°C]
Tipo di riscaldamento parallelo o alternativo:
|  | elettrico | [8 empty] | a gas | [15 empty] | _________________________
|  | a olio combustibile | [8 empty] | a legna

## Datenquelle (hidden)
|  | Wassererwärmung |  | Anwendung |  | elektr. Notheizung |  | Elektrische Daten Kompressor |  |  | Anlauf |  |  |  | Frequenzumrichter | [5 empty] | Wärmequellen |  |  |  | Pufferspeicher |  | therm. Leistung Norm |  | Hilfsbetriebe |  | angewendete Wärmequellen Temp. | Wärmequelle
| Wärmepumpentyp | WP | Inhalt | Warmwasser | Heizung / Kühlung | ja | Notheizung | Nrmd. A2,B0,W10/W35 | Aufnameleistung PNT | Betriebsstrom | Direktanlauf | Sanftanlasser | max. Anlaufstrom | Anlaufverzögerung | nein | ja | Spannung | cos phi | Kompressoren | Anläufe /h | Sole/Wasser | Luft/Wasser | Wasser/Wasser | WP Installation | ja | Inhalt | A7,Bo,W10 / W35 | A-7, B0, W7 / W35/50 | Ventilatoren | Umwälzpumpen |  | Aussenluft | Grundwasser | Erdsonden | Boiler | Monovalent | Nrmd. A7,B0,W10/W35
1 | Wärmepumpe auswählen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | Luft / Wasser - Wärmepumpen:
4
5 | Stiebel Eltron WPL 09 ACS classic |  | ____ | X | X |  |  | 2.59 | 0.7 | 3 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 2.59 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 2.59
6 | Stiebel Eltron WPL 09 ICS classic |  | ____ | X | X | X | 3 | 2.64 | 0.69 | 4.6 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 2.06
7 | Stiebel Eltron WPL 09 IKCS classic |  | ____ | X | X | X | 3 | 2.62 | 0.7 | 4.6 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 2.06 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 2.06
8 | Stiebel Eltron WPL 15 ACS |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 4.23 | 1.09 | 7 |  |  | 7 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 4.23
9 | Stiebel Eltron WPL 15 AS |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 4.23 | 1.09 | 7 |  |  | 7 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 4.23 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 4.23
10 | Stiebel Eltron WPL-A 05 HK Premium |  | ____ | X | X | X | 3 | 3.19 | 0.69 | 3 |  |  | 2 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 3.31
11 | Stiebel Eltron WPL-A 07 HK Premium |  | ____ | X | X | X | 3 | 4.3 | 1 | 4.35 |  |  | 2 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 3.31 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 3.31
12 | Stiebel Eltron WPL-A 10 HK Premium |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.33 | 2.01 | 4 |  |  | 4 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 10.2
13 | Stiebel Eltron WPL-A 13 HK Premium |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.33 | 2.01 | 4 |  |  | 4 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 10.2
14 | Stiebel Eltron WPL 13 ACS classic |  | ____ | X | X |  |  | 4.3 | 1.08 | 4.7 |  |  | 7 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 4.3 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 4.3
15 | Stiebel Eltron WPL 17 ACS classic |  | ____ | X | X |  |  | 5.73 | 1.44 | 6.3 |  |  | 7 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 5.73 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 5.73
16 | Stiebel Eltron WPL 17 ICS classic |  | ____ | X | X | X | 3 | 5.02 | 1.31 | 6.9 |  |  | 7 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 4.27 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 4.27
17 | Stiebel Eltron WPL 17 IKCS classic |  | ____ | X | X | X | 3 | 4.95 | 1.34 | 6.9 |  |  | 7 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 4.22 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 4.22
18
19 | Stiebel Eltron WPL 19 A |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 7.41 | 1.89 | 3.3 |  |  | 5 | 10-200 |  | x | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
20 | Stiebel Eltron 2x WPL 19 A |  | ____ | X | X |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3,78 (2x 1,89) | 6,6 (2x 3,3) |  |  | 5 | 10-200 |  | x | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
21 | Stiebel Eltron 3x WPL 19 A |  | ____ | X | X |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5,67 (3x 1,89) | 9,9 (2x 3,3) |  |  | 5 | 10-200 |  | x | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
22
23 | Stiebel Eltron WPL 19 I |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 7.41 | 1.89 | 3.3 |  |  | 5 | 10-200 |  | x | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
24 | Stiebel Eltron 2x WPL 19 I |  | ____ | X | X |  |  | 14,82 (2x 7,41) | 3,78 (2x 1,89) | 6,6 (2x 3,3) |  |  | 5 | 10-200 |  | x | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 14,82 (2x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
25 | Stiebel Eltron 3x WPL 19 I |  | ____ | X | X |  |  | 22,23 (3x 7,41) | 5,67 (3x 1,89) | 9,9 (2x 3,3) |  |  | 5 | 10-200 |  | x | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 22,23 (3x 7,41) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
26 | Stiebel Eltron WPL 19 IK |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 7.41 | 1.89 | 3.3 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 7.41 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
27
28 | Stiebel Eltron WPL 20 AC |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.33 | 2.01 | 4 |  |  | 4 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
29 | Stiebel Eltron 2x WPL 20 AC |  | ____ | X | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4,02 (2x 2,01) | 8,8 (2x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
30 | Stiebel Eltron 3x WPL 20 AC |  | ____ | X | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6,03 (2x 2,01) | 13,2 (3x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
31
32 | Stiebel Eltron WPL 20 A |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.33 | 2.01 | 4 |  |  | 4 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
33 | Stiebel Eltron 2x WPL 20 A |  | ____ | X | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4,02 (2x 2,01) | 8,8 (2x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
34 | Stiebel Eltron 3x WPL 20 A |  | ____ | X | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6,03 (2x 2,01) | 13,2 (3x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
35
36 | Stiebel Eltron WPL 24 A |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 9.04 | 2.24 | 4 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
37 | Stiebel Eltron 2x WPL 24 A |  | ____ | X | X |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4,48 (2x 2,24) | 8,8 (2x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
38 | Stiebel Eltron 3x WPL 24 A |  | ____ | X | X |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6,72 (3x 2,24) | 13,2 (3x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
39
40 | Stiebel Eltron WPL 24 I |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 9.04 | 2.24 | 4 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
41 | Stiebel Eltron 2x WPL 24 I |  | ____ | X | X |  |  | 18,08 (2x 9,04) | 4,48 (2x 2,24) | 8,8 (2x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 18,08 (2x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
42 | Stiebel Eltron 3x WPL 24 I |  | ____ | X | X |  |  | 27,12 (3x 9,04) | 6,72 (3x 2,24) | 13,2 (3x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 27,12 (3x 9,04) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
43 | Stiebel Eltron 4x WPL 24 I |  | ____ | X | X |  |  | 36.16 (4x 9.04) | 8.96 (4x 2,24) | 17.6 (4x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 4 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 36.16 (4x 9.04) |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 7.6
44 | Stiebel Eltron 5x WPL 24 I |  | ____ | X | X |  |  | 45.2 (5x 9.04) | 11.2 (5x 2,24) | 22 (5x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 5 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 45.2 (5x 9.04) |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 7.6
45 | Stiebel Eltron 6x WPL 24 I |  | ____ | X | X |  |  | 54.24 (6x 9.04) | 13.44 (6x 2,24) | 26.4 (6x 4,4) |  |  | 5 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 6 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 54.24 (6x 9.04) |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 7.6
46 | Stiebel Eltron WPL 24 IK |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 9.04 | 2.24 | 4 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 9.04 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 7.6
47
48 | Stiebel Eltron WPL 25 AC |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.33 | 2.01 | 4 |  |  | 4 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
49 | Stiebel Eltron 2x WPL 25 AC |  | ____ | X | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4,02 (2x 2,01) | 8,8 (2x 4,4) |  |  |  | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
50 | Stiebel Eltron 3x WPL 25 AC |  | ____ | X | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6,03 (2x 2,01) | 13,2 (3x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 10.2
51 | Stiebel Eltron 4x WPL 25 AC |  | ____ | X | X |  |  | 33.32 (4x 8,33) | 8,04 (4x 2,01) | 17,6 (4x 4.4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 4 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 33.32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 10.2
52 | Stiebel Eltron 5x WPL 25 AC |  | ____ | X | X |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10,05 (5x 2,01) | 22 (5x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 5 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 41.65 (5x 8.33) |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 10.2
53 | Stiebel Eltron 6x WPL 25 AC |  | ____ | X | X |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12,06 (6x 2,01) | 26,4 (6x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 6 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.3 | '______ | X |  |  |  | X | 10.2
54
55 | Stiebel Eltron WPL 25 A |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.33 | 2.01 | 4 |  |  | 4 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.33 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 10.3
56 | Stiebel Eltron 2x WPL 25 A |  | ____ | X | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) | 4,02 (2x 2,01) | 8,8 (2x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 2 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 16,66 (2x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 10.3
57 | Stiebel Eltron 3x WPL 25 A |  | ____ | X | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) | 6,03 (2x 2,01) | 13,2 (3x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 3 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 24,99 (3x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 10.3
58 | Stiebel Eltron 4x WPL 25 A |  | ____ | X | X |  |  | 33.32 (4x 8,33) | 8,04 (4x 2,01) | 17,6 (4x 4.4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 4 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 33.32 (4x 8,33) |  | 0.2 | 0.1 | '______ | X |  |  |  | X | 10.3
59 | Stiebel Eltron 5x WPL 25 A |  | ____ | X | X |  |  | 41.65 (5x 8.33) | 10,05 (5x 2,01) | 22 (5x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 5 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 41.65 (5x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 | '______ | X |  |  |  | X | 10.3
60 | Stiebel Eltron 6x WPL 25 A |  | ____ | X | X |  |  | 49.98 (6x 8.33) | 12,06 (6x 2,01) | 26,4 (6x 4,4) |  |  | 4 | 10-200 |  | X | je 3x 400V |  | 6 (je 1) | 3 |  | X |  | X |  |  | 49.98 (6x 8.33) |  | 0.2 | 0.1 | '______ | X |  |  |  | X | 10.3
61
62 | Stiebel Eltron WPL 13 E |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.09 | 2.15 | 5.1 |  | X | 24 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.09 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 9.5
63 | Stiebel Eltron WPL 13 I cool |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 8.1 | 2.4 | 5.1 |  | X | 24 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 9.5
64 | Stiebel Eltron WPL 18 E |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 11.3 | 3.03 | 6.4 |  | X | 26 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 11.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 19.6
65 | Stiebel Eltron WPL 18 I cool |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 11.28 | 3.03 | 6.4 |  | X | 26 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 11.28 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 19.6
66 | Stiebel Eltron WPL 23 E |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 15.73 | 4.35 | 8.4 |  | X | 29 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 15.73 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | X |  |  |  | X | 27.3
67 | Stiebel Eltron WPL 23 I cool |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 14.82 | 4.23 | 8.4 |  | X | 29 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 14.82 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | X |  |  |  | X | 27.3
68
69 | Sole / Wasser - Wärmepumpen:
70
71 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 1.96 | 0.43 | 1.87 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 4.19
72 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 2.37 | 0.52 | 2.26 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 6.57
73 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 2.78 | 0.6 | 2.61 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 7.64
74 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 4.19 | 0.84 | 3.65 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 12.05
75 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 5.18 | 1.07 | 4.65 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 13.5
76
77 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 1.96 | 0.43 | 1.87 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 4.19 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 4.19
78 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 2.37 | 0.52 | 2.26 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 6.57 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 6.57
79 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 2.78 | 0.6 | 2.61 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 7.64 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 7.64
80 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 4.19 | 0.84 | 3.65 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 12.05 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 12.05
81 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 5.18 | 1.07 | 4.65 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 13.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 13.5
82
83 | Stiebel Eltron WPE-I 05 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 5.4 | 1.23 | 3.07 |  | X | 9 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 5.4 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 5.4
84 | Stiebel Eltron WPE-I 07 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 7.3 | 1.55 | 3.43 |  | X | 10 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 7.3 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 7.3
85 | Stiebel Eltron WPE-I 10 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 10 | 2.04 | 4.48 |  | X | 11 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 10
86 | Stiebel Eltron WPE-I 13 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 12.5 | 2.65 | 6.33 |  | X | 20 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 12.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 12.5
87 | Stiebel Eltron WPE-I 17 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 16.8 | 3.58 | 8.3 |  | X | 30 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 16.8 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 16.8
88
89 | Stiebel Eltron WPF 20 SW |  | ____ | X | X |  |  | 21.5 | 4.54 | 10 |  | X | 55 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 21.5 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | X |  | X | 27.3
90 | Stiebel Eltron WPF 27 SW |  | ____ | X | X |  |  | 29.69 | 6.12 | 12.9 |  | X | 60 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 29.69 |  | - | 0.2 | ______ |  |  | X |  | X | 35
91 | Stiebel Eltron WPF 27 HT SW |  | ____ | X | X |  |  | 27.41 | 6.32 | 14.7 |  | X | 90 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 27.41 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 14.4
92
93 | Stiebel Eltron WPE-I 33 Premium SW |  | ____ | X | X |  |  | 20.18 | 4.26 | 16.3 |  |  | 17 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 33.3 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | X |  | X
94 | Stiebel Eltron WPE-I 44 Premium SW |  | ____ | X | X |  |  | 26.71 | 5.81 | 19.7 |  |  | 21 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 43.8 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | X |  | X
95 | Stiebel Eltron WPE-I 59 Premium SW |  | ____ | X | X |  |  | 35.6 | 7.91 | 27.2 |  |  | 29 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 58.6 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | X |  | X
96 | Stiebel Eltron WPE-I 87 Premium SW |  | ____ | X | X |  |  | 52 | 11 | 35.8 |  |  | 37 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 87.8 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | X |  | X
97
98 | Wasser / Wasser - Wärmepumpen:
99
100 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 2.64 | 0.43 | 1.8696 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 5.6
101 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 3.04 | 0.51 | 2.2174 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 8.7
102 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 3.48 | 0.58 | 2.5217 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 10
103 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 5.11 | 0.83 | 3.6087 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 15.5
104 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K) |  | ____ | X | X | X | 3 | 6.34 | 1.03 | 4.4783 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 18.9
105
106 | Stiebel Eltron WPE-I 04 H(K) |  | 175 | X | X | X | 3 | 2.64 | 0.43 | 1.8696 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 5.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 5.6
107 | Stiebel Eltron WPE-I 06 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 3.04 | 0.51 | 2.2174 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 8.7 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 8.7
108 | Stiebel Eltron WPE-I 08 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 3.48 | 0.58 | 2.5217 |  |  | <6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 10 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 10
109 | Stiebel Eltron WPE-I 12 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 5.11 | 0.83 | 3.6087 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 15.5 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 15.5
110 | Stiebel Eltron WPE-I 15 H(K)W |  | 175 | X | X | X | 3 | 6.34 | 1.03 | 4.4783 |  |  | <10 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 18.9 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 18.9
111
112 | Stiebel Eltron WPE-I 05 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 7.31 | 1.23 | 3.07 |  | X | 9 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 7.31 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 7.31
113 | Stiebel Eltron WPE-I 07 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 9.46 | 1.53 | 3.43 |  | X | 10 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 9.46 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 9.46
114 | Stiebel Eltron WPE-I 10 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 12.74 | 2.03 | 4.48 |  | X | 11 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 12.74 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 12.74
115 | Stiebel Eltron WPE-I 13 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 16.42 | 2.66 | 6.33 |  | X | 20 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 16.42 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 16.42
116 | Stiebel Eltron WPE-I 17 H 400 Plus |  | ____ | X | X |  |  | 21.3 | 3.78 | 8.3 |  | X | 30 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 21.3 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 21.3
117
118 | Stiebel Eltron WPF 20 WW |  | ____ | X | X |  |  | 28.1 | 4.54 | 10 |  | X | 55 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 28.1 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 25.6
119 | Stiebel Eltron WPF 27 WW |  | ____ | X | X |  |  | 37.8 | 6.12 | 12.9 |  | X | 60 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 37.8 |  | - | 0.2 | ______ |  | X |  |  | X | 4.7
120 | Stiebel Eltron WPF 27 HT WW |  | ____ | X | X |  |  | 35.3 | 6.13 | 14.7 |  | X | 90 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 35.3 |  | - | 0.3 | ______ |  | X |  |  | X | 13.5
121
122 | Stiebel Eltron WPE-I 33 Premium WW |  | ____ | X | X |  |  | 43.7 | 7.39 | 16.8 |  |  | 17 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 43.7 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | X |  | X
123 | Stiebel Eltron WPE-I 44 Premium WW |  | ____ | X | X |  |  | 53.3 | 8.87 | 20.5 |  |  | 21 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 53.3 |  | - | 0.3 | ______ |  |  | X |  | X
124 | Stiebel Eltron WPE-I 59 Premium WW |  | ____ | X | X |  |  | 76 | 13.57 | 28.3 |  |  | 29 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 76 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | X |  | X
125 | Stiebel Eltron WPE-I 87 Premium WW |  | ____ | X | X |  |  | 104.3 | 17.47 | 36.9 |  |  | 37 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 104.3 |  | - | 0.5 | ______ |  |  | X |  | X
126
127 | Lüftungs-Integralgerät:
128
129 | Stiebel Eltron LWZ 8 CSE Premium | X | 235 | X | X | X | 2.9 | 5.16 | 1.38 | 6 |  |  | 8 | 10-201 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 5.16 |  | 1 | 1.3 | ______ | X |  |  | 1 | X | 14.5
130
131
132 | ----------------------------------------------------
133
134 | Ältere Modelle
135
136 | Luft-Wasser-WPs
137
138 | Stiebel Eltron WPL 15 IS-2 |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 4.75 | 1.18 | 5 |  |  | 6 | 10-200 |  | X | 1x 230V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 4.75 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 4.75
139 | Stiebel Eltron WPL 25 I-2 |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 8.14 | 2.09 | 3 |  |  | 5 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 8.14 |  | 0.2 | 0.3 | ______ | X |  |  |  | X | 5.7
140 | Stiebel Eltron WPL 10 AC |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 6.74 | 1.92 | 4.2 |  | X | 22 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 6.74 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 12.8
141 | Stiebel Eltron WPL 10 |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 6.7 | 2.1 | 4.2 |  | X | <25 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 6.7 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 14.4
142 | Stiebel Eltron WPL 33 |  | ____ | X | X | X | 2.6 | 10.78/17.7 | 6.1 | 12.5 |  | X | 26 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 2 | 3 |  | X |  | X |  |  | 10.78/17.7 |  | 0.3 | 0.2 | ______ | X |  |  |  | X | 35
143 | Stiebel Eltron WPL 33 HT |  | ____ | X | X | X | 5.7 | 7.45 | 2.15 | 18 |  |  | 18 | 10-200 |  | X | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 7.45 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 7
144 | Stiebel Eltron WPL 47 A |  | ____ | X | X |  |  | 26.46 | 7.48 | 22 |  | X | 70 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 26.46 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 19.3
145 | Stiebel Eltron WPL 57 A |  | ____ | X | X |  |  | 29.92 | 9.12 | 23 |  | X | 78 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 29.92 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 7
146 | Stiebel Eltron WPL 44 AC |  | ____ | X | X | X | 6 | 21.8 | 5.2 | 10.6 |  | X | 49.5 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 10.4
147 | Stiebel Eltron WPL 60 AC |  | ____ | X | X | X | 9 | 30.3 | 7.4 | 15 |  | X | 63.5 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 8.6
148 | Stiebel Eltron WPL 130 AC |  | ____ | X | X | X | 9 | 65.1 | 18.1 | 32 |  | X | 124 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 65.1 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 12.2
149 | Stiebel Eltron WPL-S 18 HK |  | ____ | X | X | X | 6 | 21.8 | 5.2 | 10.6 |  | X | 49.5 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 21.8 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 10.4
150 | Stiebel Eltron WPL-S 25 HK |  | ____ | X | X | X | 9 | 30.3 | 7.4 | 15 |  | X | 63.5 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  | X |  | X |  |  | 30.3 |  | 0.2 | 0.1 | ______ | X |  |  |  | X | 8.6
151
152
153 | Sole-Wasser-WPs
154
155 | Stiebel Eltron WPF 04 SW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 4.77 | 1.06 | 2.4 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 13.7
156 | Stiebel Eltron WPF 05 SW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 5.82 | 1.21 | 2.8 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 10.5
157 | Stiebel Eltron WPF 07 SW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 7.5 | 1.55 | 3.5 |  | X | 20 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 8.1
158 | Stiebel Eltron WPF 10 SW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 10.31 | 2.05 | 4.6 |  | X | 23 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 9.4
159 | Stiebel Eltron WPF 13 SW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 13.31 | 2.73 | 5.8 |  | X | 23 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 10.3
160 | Stiebel Eltron WPF 16 SW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 17.02 | 3.75 | 8 |  | X | 25 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 17.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 12.8
161 | Stiebel Eltron WPF 10 M SW |  | ____ | X | X |  |  | 10.02 | 2.23 | 4.3 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 10.02 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 14.4
162 | Stiebel Eltron WPF 13 M SW |  | ____ | X | X |  |  | 12.98 | 2.84 | 5.8 |  | X | 28 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 12.98 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 9.5
163 | Stiebel Eltron WPF 16 M SW |  | ____ | X | X |  |  | 16.99 | 3.91 | 6.6 |  | X | 29 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 16.99 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 19.6
164
165 | Stiebel Eltron WPF 35 SW |  | ____ | X | X |  |  | 38.04 | 7.96 | 17.4 |  | X | 60 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 38.04 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 10.4
166 | Stiebel Eltron WPF 40 SW |  | ____ | X | X |  |  | 43.1 | 9.05 | 21.1 |  | X | 60 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 43.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 19.3
167 | Stiebel Eltron WPF 52 SW |  | ____ | X | X |  |  | 55.83 | 11.61 | 21.4 |  | X | 65 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 55.83 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 10.5
168 | Stiebel Eltron WPF 66 SW |  | ____ | X | X |  |  | 67.1 | 14.23 | 28.2 |  | X | 80 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 67.1 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X |  | X | 9.2
169
170 | Stiebel Eltron WPC 04 SW | X | 175 | X | X | X | 2.6 | 4.77 | 1.06 | 2.4 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 4.77 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X | 1 | X | 8.16
171 | Stiebel Eltron WPC 05 SW | X | 175 | X | X | X | 2.6 | 5.82 | 1.21 | 2.8 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 5.82 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X | 1 | X | 11.2
172 | Stiebel Eltron WPC 07 SW | X | 175 | X | X | X | 2.6 | 7.5 | 1.55 | 3.5 |  | X | 20 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 7.5 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X | 1 | X | 15.82
173 | Stiebel Eltron WPC 10 SW | X | 162 | X | X | X | 2.6 | 10.31 | 2.05 | 4.6 |  | X | 23 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 10.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X | 1 | X | 10.7
174 | Stiebel Eltron WPC 13 SW | X | 162 | X | X | X | 2.6 | 13.31 | 2.73 | 5.8 |  | X | 23 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 | X |  |  | X |  |  | 13.31 |  | - | 0.1 | ______ |  |  | X | 1 | X | 11.9
175
176 | Wasser / Wasser - WPs:
177
178 | Stiebel Eltron WPF 04 WW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 5.62 | 1.05 | 2.4 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 5.62 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 13.7
179 | Stiebel Eltron WPF 05 WW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 6.82 | 1.22 | 2.8 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 6.82 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 18.6
180 | Stiebel Eltron WPF 07 WW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 8.97 | 1.56 | 3.5 |  | X | 20 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 8.97 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 21.9
181 | Stiebel Eltron WPF 10 WW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 12.33 | 2.01 | 4.6 |  | X | 23 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 12.33 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 28.9
182 | Stiebel Eltron WPF 13 WW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 15.79 | 2.73 | 5.8 |  | X | 23 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 15.79 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 5.8
183 | Stiebel Eltron WPF 16 WW |  | ____ | X | X | X | 2.9 | 20.14 | 3.78 | 8 |  | X | 25 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 20.14 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 7.6
184 | Stiebel Eltron WPF 10 M WW |  | ____ | X | X |  |  | 12.8 | 2.2 | 4.3 |  | X | 27 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 12.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 11.2
185 | Stiebel Eltron WPF 13 M WW |  | ____ | X | X |  |  | 16.6 | 2.85 | 5.8 |  | X | 28 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 16.6 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 15.6
186 | Stiebel Eltron WPF 16 M WW |  | ____ | X | X |  |  | 21.8 | 3.9 | 6.6 |  | X | 29 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 21.8 |  | - | 0.1 | ______ |  | X |  |  | X | 19.5
187
188 | Stiebel Eltron WPF 35 WW |  | ____ | X | X |  |  | 46.7 | 8.2 | 16.5 |  | X | 60 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 46.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | X |  |  | X | 6
189 | Stiebel Eltron WPF 40 WW |  | ____ | X | X |  |  | 59 | 9.05 | 21.1 |  | X | 60 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 59 |  | - | 0.2 | ______ |  | X |  |  | X | 7.7
190 | Stiebel Eltron WPF 52 WW |  | ____ | X | X |  |  | 71.6 | 11.61 | 21.4 |  | X | 65 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 71.6 |  | - | 0.2 | ______ |  | X |  |  | X | 9.5
191 | Stiebel Eltron WPF 66 WW |  | ____ | X | X |  |  | 87.7 | 14.71 | 28.2 |  | X | 80 | 10-200 | X |  | 3x 400V |  | 1 | 3 |  |  | X | X |  |  | 87.7 |  | - | 0.2 | ______ |  | X |  |  | X | 12.18